2500T与5500T冷油机采购技术要求

## 一、基本要求

- 设备用途：专为挤压机液压油冷却设计，需确保液压油在工况下稳定降温，不包含其他辅助设备冷却功能。

- 材质标准：整机核心部件（含外壳、水箱、管路等与介质接触或承重结构）需采用304不锈钢材质，确保经久耐用、抗腐蚀，其中水箱、外壳等关键部位壁厚需符合对应机型技术参数要求。

- 安全性能：设备运行压力需严格控制在规定范围，无超压运行风险；电气系统绝缘等级不低于F级，额定电压为380V，符合工业用电安全标准；具备过载报警、自动保护等安全功能。

- 节能要求：采用风冷+蒸发吸热双重冷却方式，相比传统板式交换系统节能率不低于30%；飘水率需满足机型规定标准，节约用水，降低运行损耗。

- 冷却效果：在液压易损件（如溢流阀、活塞油封等）无严重磨损泄漏的工况下，出油温度需稳定控制在30-38℃，确保液压油处于最佳工作状态。

- 安装与布局：无需开挖混凝土水池，无需额外配置冷却塔、板式交换器，占地面积小，易址便利；设备需包含完整安装组件（含安装管件、管道油泵），安装调试简便。

- 质量保障：设备自送货日期起质保期不少于2年，质保期内免费提供维修、更换故障部件等服务。

- 货期要求：定金到账后15个工作日内完成交货、安装及调试。

## 二、25000T机型核心技术参数

| 类别 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 交换面积≥155㎡；工作水压0.2-0.4MPa；飘水率≤0.06% |
| 管径规格 | 进油口≥108mm；出油口≥108mm；排污口≥1.5寸；补水口≥1寸 |
| 额定功率 | 风机：功率1.5kw，风量≥22000m³/h，数量4台；<br>循环泵：功率2.2KW，流量≥50m³/h，扬程≥10m，数量2台；<br>管道泵：功率11KW，流量≥50m³/h，扬程≥46m，数量1台 |
| 水箱配置 | 304不锈钢材质，体积≥1.9m³ |
| 外形尺寸 | 连体机结构，长×宽×高≤2480mm×2360mm×2600mm（允许±5mm偏差）可安现场实际情况调整最优尺寸。 |
| 其他要求 | 进出口通径≥DN100（1.0Mpa工况下）；具备智能化温度控制功能，可根据进油口温度自动调节设备运行状态 |

## 三、5500T机型核心技术参数

| 类别 | 具体参数要求 |
| --- | --- |
| 基础参数 | 交换面积≥405㎡；工作水压0.2-0.4MPa；飘水率≤0.06% |
| 管径规格 | 进油口≥108mm；出油口≥108mm；排污口≥1.5寸；补水口≥1寸 |
| 额定功率 | 风机：功率1.5kw，风量≥22000m³/h，数量6台；<br>循环泵：功率2.2KW，流量≥50m³/h，扬程≥10m，数量2台；<br>管道泵：功率11KW，流量≥50m³/h，扬程≥46m，数量2台 |
| 水箱配置 | 304不锈钢材质，体积≥2.64m³ |
| 外形尺寸 | 连体机结构，长×宽×高≤2840mm×2800mm×2600mm（允许±5mm偏差）可安现场实际情况调整最优尺寸。 |
| 其他要求 | 进出口通径≥DN100（1.0Mpa工况下）；具备智能化温度控制功能，可根据进油口温度自动调节设备运行状态 |

## 四、附加要求

- 设备运行时噪音≤75dB（1米距离测量），符合工业设备噪音标准。

- 电气控制系统采用品牌（正泰、施耐德、西门子），具备变频器智能化自动控制风机、水泵启停功能，操作便捷。

- 管路接头、阀门等配件需选用耐腐蚀、密封性能优良的产品，确保无泄漏。

- 报价需为含税价格，包含设备本体、安装、调试、配件、运输等全部费用，无额外隐形收费。

- 供应商需提供设备详细技术图纸、产品合格证、材质检测报告等证明文件。

- 供应商需具备类似设备供货案例（如铝型材行业挤压机配套冷却设备），并提供相关案例证明材料。

- 厂家提供所有水管和连接主机的油管的材料。